T/CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-YYYY

72.5kV～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）设备检修导则

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	1

5　检修前准备	1

5.1　资料准备	1

5.2　工器具及备件准备	2

5.3　检修人员要求	2

6　检修周期、项目及技术要求	4

6.1　日常检修项目、周期及技术要求	4

6.2　例行检修项目、周期及技术要求	4

6.2　特殊检修项目、周期及技术要求	4

7　检修后的检查及试验	4

7.1　检修后应进行的检查	4

7.2　检修后试验	5

8　总结报告	4

附录A（资料性附录）　	6

编制说明	10

前  言

为了保障气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）规范化开展检修工作，本导则广泛结合我国现有72.5kV～1100kV GIL设备运行多年运行维护检修经验，按照国家、行业编制的有关标准、规范，并结合1100kV GIL设备结构特点编制，规定了GIL设备在工程现场检修需要满足的一般应用条件、检修环境、技术要求、人员结构、试验要求、现场关键工序等。

本标准为首次制定。

本标准的附录为资料性附录。

本标准由中国电机工程学会输电线路专委会提出并解释。

本标准起草单位国网河南省电力公司超高压公司、国网河南省电力公司直流中心、国网河南省电力公司电力科学研究院、华中科技大学、国网华中分部、国网河南省电力公司、新东北电气集团高压开关有限公司、河南工业职业技术学院、河南工业大学、武汉理工大学、国网江苏省电力公司超高压公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、平高集团有限公司。

本标准主要起草人：XXXXXXX 。

本标准（或本部分或本指导性技术文件）首次发布（或本标准×年×月首次发布，×年×月第一次修订，×年×月第二次修订）。

标准的中文名称

- 范围

本标准规定了 72.5kV～1100kV 气体绝缘金属封闭输电线路（以下简称GIL）设备现场检修的工作要求、检修环境、人员结构、试验要求、现场关键工序等。

本标准适用于72.5kV 及以上电压等级交、直流地上型和地下管廊型GIL设备的检修工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB　50150-2016　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB/T 22383 额定电压72.5 kV及以上刚性气体绝缘输电线路

GB/T 7674 额定电压72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

DL/T　978-2018　气体绝缘金属封闭输电线路技术条件

DL/T　304-2011　气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则

DL/T　5779-2018　气体绝缘金属封闭输电线路施工及验收规范

DL/T  361-2010  气体绝缘金属封闭输电线路使用导则

DL/T  311-2010  1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备检修导则

Q/GDW 11955-2019 1100kV 气体绝缘金属封闭输电线路技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 气体绝缘封闭输电线路　（GIL）gas-insulated　transmission　lines

部分或全部采用不同于大气压下空气的气体绝缘金属封闭线路，外壳接地。

GIL的绝缘介质为无腐蚀性的绝缘气体。

在GIL的每一个末端，应有一个专门部件用于GIL和其它设备，如变压器、电抗器、隔离开关、套管、电缆终端、电压互感器、避雷器、GIS等之间的连接。

  - 隔室　compartment

由同一个受压气室构成GIL的一部分。

  - 隔板　partition

GIL的一部分，将一个隔室和另一个隔室分开的密封绝缘子。

  - 主回路　main circuit

包含在作为传输电能回路内的所有导电部分。

  - 伸缩节　compensation　unit

用于GIL隔室之间连接或GIL与其他设备的连接，考虑到设备安装误差、土建误差等因素，用来吸收GIL自身及其与其相连设备间因温度变化、地震力、设备操作或振动、检修人员在设备上工作以及土建伸缩缝和基础变形等引起的以为，且具有波纹管型式的弹性接头。

  - 滑动支架　slide　bracket

通过特殊的结构设计，能够保证GIL在收到环境影响时，能在支架上来回滑动，消除应力、应变，保证GIL的运行安全。其下部通过焊接或者锚栓固定在基础上，上部通过安装滑条和压板来实现GIL与支架的相对滑动。

  - 标准单元　standard section

是GIL的一部分，其长度受制造、运输、安装、运行、维护等条件的限制。

  - 隔离单元　disconnector unit

用于气室分割，供GIL分段检修的连接单元。

  - 敷设形式　laying mode

用于气室分割，供GIL分段检修的连接单元。

  - 日常检查　routine　maintenance

指不需要停电进行的检查。

  - 例行检修　termly　maintenance

指定期停电需要进行的检修。

  - 特殊性检修　special　overhauling

指重大危急缺陷及事故处理、设备更换及设备解体检修。

- 总则

4.1 本标准是电力变电（开关站）编制各电压等级GIL设备检修计划的依据，在编制检修计划时应考虑设备的状态评估情况，不限于日常检查和例行检修的项目。

4.2 本标准将检修划分为日常检查、例行检修和特殊性检修三种类型，其中日常检查和例行检修是按周期开展。本标准给出的检查周期适用于一般情况，设备运维单位可根据设备状态、地域性差别延长或者缩短周期。

4.3 现场备用设备的检修应参照本标准。

4.4 检修过程中应做好检修记录，检修工作结束后相关资料应整理归档。

- 检修前的准备

  - 资料准备

检修工作开始前应对设备的安装情况、运行情况、故障和缺陷情况及近期设备的检修试验等情况进行全面细致的收集；例行检修时应编制标准化作业指导书，具体内容应包括详细的检修工艺及流程；特殊性检修应根据设备资料分析、状态评价，制定出具体的检修方案。主要内容如下：

- 设备说明书、图纸及安装记录；

- 设备运行记录；

- 设备故障及缺陷记录；

- 设备检测、试验记录；

- 施工的四措一案；

- 主要检修工具、设备明细表、主要材料明细表；

- 其他资料。

  - 工器具及备件准备

根据GIL的检修方案及内容，准备必要的检修工器具、试验仪器、专用工器具、备品备件及安全工器具。备品备件应经过出厂试验，并具有出厂合格证。施工现场应安排好大型机具、拆卸附件的放置地点，并做好防雨、防尘和消防措施。

GIL检修用检修工器具、试验仪器、专用工器具及销辅材料，详见附录A。

  - 检修人员要求

- 检修人员应熟悉GIL的设备结构和原理，并经过培训具有相关资格证书；

- GIL进行现场解体检修时，应有制造厂专业人员进行指导；

- 特种机具作业人员，应具备特种机具操作证书并在有效期内；

- 检修负责人应进行合理的人员分工，各个作业面应设置专责监护人；

- 应提前组织检修人员认真学习施工方案。

  - 检修环境要求

进入隧道、竖井和类似敷设形式的GIL前，必须检测通道内的气体成分和含量，检测合格后方可进入，作业期间应保持良好通风条件。

架空线路附近有其它线路及其它带电设备易造成GIL有感应电，应根据需要设置专用的接地线或工作人员个人保安线。

- 检修周期、项目及技术要求

  - 日常检查项目、周期及技术要求

GIL设备日常检查项目、周期及技术要求应符合表1中规定。

- 日常检查项目、周期及技术要求

| 序号 | 项目 | 周期 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架空式 | 直埋式 | 隧道式 |  |
| 1 | 外观检查 | 1个月 必要时 | —— | 4个月 必要时 | 见6.1.1 |
| 2 | 气体压力检查 | 1个月 必要时 | 4个月 必要时 | 4个月 必要时 | 见6.1.2 |
| 3 | 红外热像检测 | 1个月 必要时 | —— | 4个月 必要时 | 见6.1.3 |
| 4 | 局部放电检测 | 1个月 必要时 | —— | 4个月 必要时 | 无异常 |
| 5 | 在线监测装置检查 | 1个月 必要时 | 4个月 必要时 | 4个月 必要时 | 无异常 |
| 6 | 其它 | 1个月 必要时 | 4个月 必要时 | 4个月 必要时 | 无异常 |

6.1.1	外观检查

外观检查要求如下：

- 无异常声响和气味；

- 壳体及支架无变形、锈蚀，螺栓无松动；

- 伸缩节、滑动支撑无卡阻，刻度尺偏移量在允许范围内；

- 液压支撑结构无渗漏油，轴销无磨损、弯断；

- 套管无破损、无异物附着，无放电、闪络痕迹；

构架、基础、接地应满足要求如下：

- 套管引线、接地线连接正常。设备本体短接排接触良好，螺栓无松动；

- 设备构架接地应良好，金属支架无锈蚀、无发热现象；

- 设备基础无裂纹、沉降；

- 滑动支架无破损、卡滞，抱箍无明显倾斜。

6.1.2	气体压力检查

气体压力检查要求如下：

- 气体压力正常，低于告警值时应进行补气；

- 补气周期小于一年时，应进行检漏，并检测气体湿度，检查判断应按照GB/T 5832规定的方法进行。

6.1.3	红外热像检测

红外热像检测要求如下：

- 检侧GIL设备套管引线接头、套管表面、罐体表面、接地线等部位，热图显示温度、温升或相对温差无异常；

- 检测及缺陷判断应按照DL/T 664规定的方法执行。

6.1.4	局部放电检测

局部放电检测要求如下：

- 应用超声波、特高频局部放电检测GIL设备各气室罐体及盆式绝缘子，在相同环境下同类设备各部位放电强度应无明显差异，无局部放电检测各种缺陷的典型图谱。

- 检测及缺陷判断应按照DL 417规定的方法执行。

6.1.5	在线监测装置检查

在线监测装置检查要求如下：

- 各在线监测装置工作正常，异常情况应及时处理；

- 在线监测数据在合格范围内，超过告警值或有劣化趋势时应进行检查、分析，误告警应及时处理。

6.1.6	其它

与GIL配套使用如含如下设备，其具体要求如下：

6.1.6.1 汇控柜

- 二次线应无锈蚀、破损、松脱，裸露在外的接线端子无过热的情况；

- 汇控柜指示正常，无异常信号发出；

- 加热器按规定投入或切除，加热器正常；

- 检查汇控柜的密封情况，如有漏水及异物及时清理，对漏水部位进行封堵处理。

6.1.6.2 电流互感器

- 无声音异常及异常气味。

- 外表面无生锈、腐蚀。

- 二次侧及外壳接地良好。

- 保护外壳应无进水痕迹、密封部位良好、保护壳连接部位无松动现象。

6.1.6.3 接地开关

- 接地开关分、合闸指示牌位置正确，并与实际运行工况相符。

- 传动连杆无松动歪斜，螺杆紧固正常。

- 传动连杆轴、销等部件完好齐全、无损坏，无锈蚀现象。

- 机构箱密封良好。达到防潮、防尘要求。

6.1.6.4 套管及均压环

- 瓷套表面无严重污垢沉积，无闪络痕迹；

- 瓷套管进、出引流线连接可靠或呈悬链状自然下垂，三相松弛度应一致。

  - 例行检修项目、周期及技术要求

GIL设备例行检修项目、周期及技术要求应符合表2中规定。

- 例行检修项目、周期及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体及支架; 螺栓应无松动和锈蚀现象。按力矩要求对GIS设备本体及. | 螺栓应无松动和锈蚀现象； 按力矩要求对GIS设备本体及支架连接螺栓进行紧固。 | 1年 必要时 |
| 2 | 套管 | 套表面应无污垢沉积，无破损伤痕，无闪络痕迹；开展套管清洁、补漆等工作； 测定绝缘电阻符合标砖； 套管接线端子部分进行紧固。 | 1年 必要时 |
| 3 | SF6密度表计 | 压力报警及闭锁回路功能正常； 绝缘电阻符合技术要求； SF6密度表校验合格。 | 3年 必要时 |
| 4 | SF6气体 | 取样检测SF6气体湿度，气体分解产物测量，结果应符合规定要求； 对各法兰连接部位及管道连接处进行检漏，对于有报警的应明确报警原因，对存在漏点的，根据漏点部位制定处理方案； 对补气频繁的气室，用红外检漏无法查到漏点时，应采取包扎法检漏。 | 1年 必要时 |
| 5 | 接地开关机构箱 | 机构箱密封良好、达到防潮防尘要求； 螺栓无松动锈蚀现象，可通过螺栓上的标记线进行识别； 机构内可视部分螺丝、轴销、卡圈等应正常，无卡涩、松动，卡圈应在卡槽内，无松动脱出现象，螺栓紧固正常； 是否有水或者潮气或者内部元件锈蚀； 操作时机构内无异常声响； 检查电机回路、控制回路、加热照明回路功能正常； 辅助开关信号、动作正确，无卡滞； 各元件紧固良好且功能正常，无烧损现象； 呼吸孔无明显积污现场； 电机齿轮、轴销传动部位应用厂家规定的润滑脂进行润滑处理。 | 1年 必要时 |
| 6 | 电流互感器 | 二次接线盒应密封良好、无进水受潮现象； 二次接线板及接线端子应完整、标示清晰，无起皮、放电、发热痕迹； 必要时进行金属件补漆，保证金属件表面漆膜完好。 | 1年 必要时 |
| 7 | 汇控柜 | 汇控柜内无潮湿、锈蚀及污损现象； 汇控柜清扫； 各电气元件应紧固良好，功能正常； 制回路、加热、驱潮和照明回路应功能正常； 二次回路绝缘电阻测试应合格； 对损坏的电气元件进行更换。 | 1年 必要时 |
| 8 | 回路电阻测试 | 应对主回路进行回路电阻测试。 | 1年 必要时 |
| 9 | 绝缘子 | 故障后或运行中用超声波试验设备检查绝缘子有无裂纹。 | 1年 必要时 |

  - 特殊性检修项目、周期及技术要求

    - GIL设备例行检修项目、周期及技术要求应符合表2中规定。

- 例行检修项目、周期及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修理和更换内部受损部件 | 按照制造厂家规定执行 | 必要时 |
| 2 | 套管更换 |  |  |

    - 隔室内部检修

      - 设备故障或者设备内部存在隐患可能导致设备故障时，应解体检查并更换。

      - 现场环境要求

- 作业时需搭建防尘棚，形成封闭的作业区，并保证作业区内清洁度；

- 进入作业间必须佩戴头套、鞋套；进入壳体作业者需穿进罐服，与作业无关的物品不得带入壳体内；

- 作业区禁止进行产生粉尘及金属微粒的作业，作业区附近不得有灰尘产生；

- 禁止在雨天、大雾、风沙天气条件下作业；

- 作业区相对湿度≤80%，风速≤5m/s，作业现场应及时清尘、洒水，作业区域应无可见扬尘；

- 作业区内应保持地面清洁，设置专用的废弃物回收容器，用过的O型圈、辅消材料及作业现场产生的其它废弃物应及时放入废弃物回收容器中；

- 施工现场安装设备、工位器具摆放有序。

      - 检修工艺流程

GIL隔室内部故障，需要立即停电进行检查和维修。下面列举了GIL内部故障时的检修程序；

        - 作业前准备

- 检查所用的工器具、材料、配件、辅助设备如气体，回收装置，微水测量仪，气体检漏仪应处于良好的备用状态。

- 检修前应清除灰尘和水迹。

- 确认检修部位不带电，安全措施已完成。

        - 隔室更换

- 隔室更换前应进行SF6气体回收，用气体回收装置对故障气室气体进行回收至零表压以下，相邻气室降至规定压力；故障气室内的气体有可能含有一定的毒性物质，因此，回收气体时，一定要采取必要的保护措施并注意现场通风；对于已打开的非故障相气室冲入氮气。

- 使用专用工具和材料清理内部污染物，并擦拭干净。

- 拆卸故障元件：如故障单元涉及到二次接线，需将二次接线拆除，拆除时选取其最近的伸缩节进行压缩。

- 更换故障元件：

  - 新绝缘子必须进行外观检查；

  - 新绝缘子仔细清理，做好防护；

  - 将设备上解体部分的“O”形圈全部换掉并做破坏处理，用非金属工具去除密封部位的原存密封胶，用酒精清洗，对密封槽、密封面及新密封圈进行严格检查后，使用规定的密封胶，换上新的“O”形圈；

  - 对接面对接时使用专用的工装工具，调整水平、圆周方向使其精准对接，过程缓慢并保持匀速；

  - 螺栓紧固需对称、均匀、逐步拧紧。

        - 抽真空

- 连接从真空泵到设备气体入口的高压气管。

- 检查确认真空泵旋转方向正确，然后开动真空泵。

- 检查真空泵的电磁阀动作是否正确，避免发生停电时真空油倒吸入气室。

- 正常后启动真空泵，待真空度达到40Pa以下停泵检查真空计，记录读数值的时间，30分钟后在检查真空计的读数是否大于133Pa。如果大于133Pa说明有漏气的地方；如果小于133Pa，则视为合格。应继续抽真空2小时至5小时。

- 抽真空要有专人负责，如真空泵停止运转，应当立即关闭真空泵上的阀门，检查并确定油是否存在逆向流动。

        - 充气

- 充气前应先进行管路冲洗，从气瓶中放出一定量的SF6气，吹出气管和调压器内部空气。

- 连接管路与气室接口，必须使用SF6减压阀，缓慢充气至额定压力。（入口压力不得超过0.7MPa，否则充气阀门可能被损坏）

- 使气室内气压升至额定气压，一般不要超过额定值的0.02MPa。

- 充气时根据环境温度控制充气速率，环境温度较低时，可使用加热设备加快充气速度。

- 接近标称充气水平时，减缓充气速度，并在将近达到标称压力时停止充气。

- 气室补气后，要盖紧气瓶、气室盲盖和自封阀接头的护盖。

        - 试验

- 气室更换结束后应进行主回路回路电阻试验，测试电流不小于300A，结果不得超过厂家提供的控制值；

- 气密性试验应在充气完成后24小时进行，外壳在工厂加工中已经过SF6检漏试验，只需对所有现场装配结合面进行检漏试验，包括法兰装配面、现场安装的自封接头、SF6密度计接头等。

- 应在充气后超过48h再进行微水测试，测试结果应符合产品技术文件和国家标准《电气装置安装工程　电气试验交接试验标准》GB50150的规定。

- 老练及耐压试验

  - 进行整个试验分老练试验、耐压试验和局部放电测试，试验过程中各加压环节进行精确计时。

  - 在进行加压前，需用5000V绝缘电阻表测量每相导体对地绝缘电阻。

  - 操作耐压系统，调整系统频率，使系统达到谐振状态（试验频率控制在50-300Hz范围内，升压要求匀速缓慢，当试验电压达到75%Uf时，以每秒2%±1%Uf的速率匀速升压）。

- 局部放电测试

  - 局放试验时应注意检测值的同相对比及相间对比，测点尽可能选择绝缘子、伸缩节等部件位置，检测时要求平稳地将传感器放在GIL外壳的各测点上；待信号稳定后，观察、记录信号特征；发现异常信号后，应进行信号详测，改变检测频率上下限等参数设置，进行多方位多模式测量。

  - 局放检测三组人员同时进行，每组三人，一人负责搬运梯子，一人负责局放测试，一人负责记录及监护，确保45min内检测完成，每组人员负责4个气室检测。试验结束后，将电压降至0kV，拉开电源刀闸，挂接地线，放电至少1min，确保被试GIL设备及试验装备充分放电。取下接地线，用绝缘电阻表测量主回路绝缘电阻。

- 试验结果判断

- 如果GIL的每一个部件在整个试验过程中未发生击穿放电现象且未检测到异常局部放电信号，则认为GIL通过试验。在试验过程中如果发生击穿放电，应结合击穿定位系统，查找击穿位置。

- 接地开关动作试验

    - GIL母线段检修

      - GIL母线段检查与清理

- GIL母线段运输及储存期间应充满氮气，以保持内部清洁干燥。在开始安装该母线段之前，保持所有的保护盖板原封不动，先查验震动指示仪合格和罐体表面无磕伤后，再查看相关图纸将母线单元分别按照安装方向和安装位置有序摆放在枕木上。

- 保护盖板拆卸前准备

- 简易防尘棚罩住母线段两侧的法兰口，棚内地面铺设好地板革并封闭好四周缝隙，使用吸尘器对保护盖板和罐体法兰间缝隙、紧固螺栓吸尘，避免拆卸保护盖板时灰尘落入罐内。

- 拆卸保护盖板和法兰面清理

放掉母线段内的微正压氮气，使用酒精和无尘纸清理法兰平面和螺栓孔。

- 触头装配检查和清理

- 检查公触头镀银接触面无起皮、无脱落现象；

- 检查屏蔽罩表面无划伤、无尖点，内侧粘合层涂抹均匀，无堆积情况；

- 检查屏蔽罩上导向环粘接牢固，无开胶现场；

- 检查微粒过滤器粘接牢固，位置无滑动迹象；

- 检查均无异常后，先用吸尘器吸尘，再用酒精和无尘纸对公触头和屏蔽罩外表面进行擦拭清理。

- 最后在公触头镀银层表面均匀涂抹一层EG2000润滑脂。

- 母触头检查和清理

- 检查母触头插接件镀银面无起皮、无脱落现象；

- 检查微粒过滤器粘接牢固，位置无滑动迹象；

- 检查弹簧挡圈应正确装配在插接件的槽中，无脱落现象。

- 检查均无异常后，先用吸尘器吸尘，再用酒精和无尘纸对插接件外表面进行擦拭清理。

- 在HM触指表面和插接件端面均匀涂抹一层EG2000润滑脂。

- 罐体内部检查和局部清理

- 拆掉防护海绵，用强光手电检查罐体内壁底部无金属粉末，检查固定绝缘子固定板焊道或微粒补集器点焊位置无尖角毛刺。

- 用吸尘器对罐口位置和微粒补集器和罐体内壁缝隙吸尘，然后用酒精和无尘纸将罐口区域擦拭干净。

- 罐体对接面包扎

对检查和清理完成的GIL母线段罐口用塑料袋包扎严实，避免灰尘进入触头装配和罐体内。

      - GIL母线吊装对接与调整

        - 母线段吊装前准备

- 母线段吊装前应保证支架上的抱箍支架下半部分已经拆卸掉，目的是使吊装对接母线段在对接时有空间进行高低方向的调节。

- 利用吊车在枕木上缓慢翻转直角母线段，使之与安装时的方向保持一致。

- 解下母线段翻转时的吊带捆绑方式重新捆绑吊带，并在母线段一端的吊带上挂上两个手拉葫芦，目的在起吊后实现母线段圆周方向的调整；

- 缓慢吊起母线段与罐体车留有一定缝隙即可，并通过手拉葫芦并借助水平尺调整母线段水平罐口法兰面水平；

- 在操作平台上放置防尘棚，平台地面铺设地板革进行防尘；

- 在吊装母线段尾端栓上两根拽绳，防止起吊过程中母线段的随意摆动。

        - 母线段竖直对接口的清理和对接

- 吊起对接母线段并缓慢将对接端面送入到对接防尘棚内，并保证两对接法兰平面距离在0.5—1m左右，封闭防尘棚四周缝隙，待棚内洁净度符合要求后，分别打开对接法兰上的保护盖板和包扎塑料袋进行检查和确认。

- 盆式绝缘子和触头的检查与清理

- 检查对接法兰面的盆式绝缘子压接件固定螺栓紧固可靠无松动，如图4-4所示；

- 检查盆式绝缘子和法兰间的短接线固定螺栓紧固可靠和无脱线现象，如图4-5所示；

- 检查盆式绝缘子上触头的支撑件和屏蔽罩表面应无划伤和银层起皮现象；

- 检查均合格后，利用吸尘器和酒精、无尘纸清理盆式绝缘子、触头、法兰平面和法兰密封槽。

- 密封圈安装

- 将“O”型密封圈安装到法兰密封槽中。新的“O”型密封圈检查无缺陷后，先用酒精和无尘纸擦拭干净，再在“O”型密封圈上均匀涂抹薄薄一层DC-111润滑脂，直至完全覆盖为止。

- 润滑脂具有多个作用：使“O”型密封圈可以在凹槽中移动，提供腐蚀防护以及在对接过程中保持“O”型密封圈在原处不动。同时在两母线段对接法兰的平面上涂抹薄薄一层DC-111润滑脂，防腐蚀的同时有助于封住潮气。

- 母线段与母线段对接

- 在罐体法兰的螺栓孔中对称位置安装两个导向杆，以便于母线罐体法兰的对接和螺栓安装。

- 利用吊车缓慢将对接母线段向对接法兰面移动，触头末端的前缘有很长的锥形，有助于引导触头进行啮合，检查确认触头可靠插入后，再继续移动对接母线段同时使用工装夹具使法兰面完全啮合在一起所示。

- 装配法兰对接紧固螺栓。先在左、右方向安装2根紧固螺栓，拧紧螺栓至罐体法兰合缝，再安装其他螺栓，并按照对角紧固的方式对螺栓进行紧固，最后要对法兰圆周上所有螺栓进行力矩值检查，确保法兰面每根紧固螺栓紧固力矩值均合格。

        - 母线段水平对接口的清理和对接

- 母线段起吊前依然要通过手拉葫芦进行水平法兰口的预先找平步骤，可提高母线段在法兰面啮合过程的平顺性。

- 对接法兰平面、密封槽的清理和密封圈的安装方法与竖直对接法兰平面处理方法一致。防尘棚内应先拆掉上方法兰平面的包扎塑料袋，检查确认后利用吊车缓慢将吊装的母线段移动另一母线段法兰平面的正上方，然后再拆掉下方母线段法兰平面的包扎塑料袋。在下方法兰螺栓孔的对称位置安装两个导向杆，通过吊车缓慢落钩进行法兰平面的啮合作业。

- 水平法兰对接特殊注意事项：

- 公、母触头插接件从刚接触到完全插入过程，起重吊车缓慢必须缓慢落钩，避免在下降速度大对HM触指产生瞬间冲击，可通过手拉葫芦对母线缓慢下降进行触头接触后的对接；

- 公、母触头插接件从刚接触到法兰面贴合过程中，安装人员应从两法兰间缝隙仔细观察公触头插接件插入母触头HM触指的顺畅性，保证无异响和其他异常情况。

        - GIL母线滑动支架安装与调整

抱箍支架下半部分安装：抱箍支架下半部分必须对接完一母线段及时安装调整完该母线段的下部的有效支撑，安装方式是通过人抬的方式安装在母线段罐体与支架主体间，然后吊车落钩缓慢使母线段压实在抱箍支架上，调整滑动部分两侧与支架限位块缝隙均匀，合格后撤掉母线段上捆绑的吊绳和手拉葫芦。

      - 特殊作业要求

- 当日打开保护盖板并完成点检的GIL母线段，需当日完成就位对接，避免常温常压下内部绝缘件受潮和二次污染；

- 当日未能形成完整独立气室的罐口，用保护盖板将气室封闭抽真空并在真空状态下保持。

- 检修后的检查及试验

  - 检修后应进行以下检查

- GIL安装牢固，外表清洁完整；

- 电气连接应可靠，且接触良好；

- 直接及接地线应无锈蚀和损伤，接地应良好；

- 密度继电器数值应在规定范围内；

- 汇控柜加热器、照明及密封检查；

- 检查作业指导书及检修方案项目完成情况。

- 重点关注 GIL伸缩节位于地面部分(受阳光照射部位)温升变化，在夏季时需要进行温升测试；

- 建议GIL伸缩节地面部分(受阳光照射部位)考虑一定的防太阳辐射和通风散热手段；

- 针对伸缩节结构设计，后续可考虑波纹管凹凸结构优化设计，增大有效面积，同时采用一定反光材料降低对太阳辐射热量吸收，防止伸缩节温度局部温度超过标准要求。

- 运维人员应加强GIL设备巡视，增加伸缩架及SF6数据抄录频次。GIL伸缩节热胀冷缩、滑动式外壳支柱位移、GIL外壳变形及位移、固定支架与基础开裂、支腿焊缝开裂等专业巡视及运行状态分析。

- GIL设备X光内部结构的“可视化”诊断辅助内部缺陷的检测、定位、评估选取检测位置，确认合适的检测方向，做好记录；

- 平板探测器固定在一侧，适用绳子或者其他辅助措施贴紧检测部位固定好，在固定的同时避免触碰到其他传动机构；

- 按照同样的方式将射线机放置在平板的对侧，尽可能确保射线照射方向是垂直照射在平板探测器的接收面；

- 放置结束后，人员撤出20米外，室内站可以撤出到楼道，墙体是可以作为有效的X光防护；

- 开始透照取片，所有的拍摄过程都是远程数字无线控制，采集结束后自动关闭射线，电脑自动收集采集图片。

  - 检修后试验

GIL设备检修后试验应按照DL/T　304《气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则》执行，现场试验项目可根据检修内容确定。

- 总结报告

  - 检修报告。

  - 检修后如存在无法消除的缺陷，应对设备今后的运行提出合理化建议。

  - 检修后应对设备状态进行评价。

- （资料性附录）
A

  - 通用现场修理设备、工具

表A.1 列出了GIL 管道母线现场修理所需的通用安装设备及工具，需在开始现场修理前准备齐全，

以便现场修理工作顺利进行。

  - 通用现场修理设备、工具

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 25T | 1 | 设备吊运 |
| 2 | SF6 | 气体回收装置可移动 | 1 | 抽真空；回收SF6气体 |
| 3 | SF6 | 气体空瓶40L | 足量 | 装回收的SF6气体 |
| 4 | 真空泵 | 大功率 | 2 | 气室抽真空 |
| 5 | 注胶泵 | RH5451 | 1 |  |
| 6 | 空压机 | 气压0.8MPa | 1 | 注胶、打磨 |
| 7 | 简易防尘棚 | 2.5m×3.5m×2.5m | 2 | 焊接、清理、对接用 |
| 8 | 脚手架 | 搭建对接作业平台 |  |  |
| 9 | 吸尘器 | 2000W或以上 | 2 | 清理壳体内部 |
| 10 | 剪刀 |  | 1 | 一般用途 |
| 11 | 塑料喷壶 |  | 4 | 装酒精用 |
| 12 | 手动液压叉车 | 2t | 1 | 搬移设备 |
| 13 | 水平仪 | 500mm | 1 | 基础测量 |
| 14 | 卷尺 | 30m | 1 | 基础测量 |
| 15 | 钢板尺 | 1m | 1 | 一般测量 |
| 16 | 回气阀 | 1 | SF6 | 气室回气操作 |
| 17 | 起钉器 |  | 2 | 开箱 |
| 18 | 手动葫芦 | 1t～2t | 2 | 设备吊装、连接 |
| 19 | 千斤顶 | 3t机械式 | 2 | 设备的支撑、移动 |
| 20 | 吊带 | 5m/2t、10m/2t | 各4 | 设备吊装 |
| 21 | U型吊环 | 销子直径D=12mm、D=16mm | 各4 | 设备吊装 |
| 22 | 吊环螺钉 | M12、M16 | 各4 | 设备吊装 |
| 23 | 临时电源盒 | 移动式 | 4 | AC380/100A |
| 24 | 枕木 | 100mm×200mm×2000mm | 若干 | 移动设备 |
| 25 | 安全带 | 个人防护 | 4 | 高空作业 |
| 26 | 力矩扳手 | 可调节580--840N·m | 各2 | 螺纹紧固作业 |
| 27 | 力矩扳手 | 可调节242--324N·m | 各2 | 螺纹紧固作业 |
| 28 | 力矩扳手 | 可调节340--500N·m | 1 | 紧固M24螺栓 |
| 29 | 扳头 | M16～M24（第一系列） | 各2 | 螺纹紧固作业 |
| 30 | 开口扳手 | M16～M24（第一系列） | 各2 | 螺纹紧固作业 |
| 31 | 加长杆 | L=150mm | 2 | 螺纹紧固作业 |
| 32 | L扳手 | 公制9件套、12件套 | 各2 | 螺纹紧固作业 |
| 33 | 棘轮扳手 | RH-32、36 | 1 | 螺纹紧固作业 |
| 34 | 临时支撑 | 600mm、2100mm | 各4 | 支撑母线用 |
| 35 | 梅花扳手 | 10件套 | 2 | 螺纹紧固作业 |
| 36 | 套筒扳手 | M8～M24 | 2 | 螺纹紧固作业 |
| 37 | 丝锥 | M5～M24 | 各1 | 螺纹修整 |
| 38 | 活动扳手 | 18′、15′、12′ | 各3 | 一般用途 |
| 39 | 虎钳 | 5英寸 | 1 | 一般用途 |
| 40 | 手电钻 |  | 1 | 一般用途 |
| 41 | 角磨机 |  | 1 | 一般用途 |
| 42 | 弓锯 |  | 1 | 一般用途 |
| 43 | 榔头 |  | 2 | 一般用途 |
| 44 | 木榔头或橡胶榔头 | L=330mm | 1 | 一般用途 |
| 45 | 锉刀 | 平锉 | 2 | 一般用途 |
| 46 | 什锦锉刀 | 5件套 | 1套 | 一般用途 |
| 47 | 手电筒 | 强光，可充电 | 2 | 一般用途 |

  - 试验仪器

为GIL 设备现场修理中各项测试需要用到的试验仪器见表A.2。

  - 试验仪器

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回路电阻测试仪 | 1 | 主回路电阻测量（量程≥3000μΩ） |
| 2 | SF6气体检漏仪 | 1 | SF6气体密封性试验 |
| 3 | 水分仪 | 1 | SF6气体水分测量 |
| 4 | 万用表 | 2 | 试验、测量用 |
| 5 | 温湿度计 | 2 | 温湿度测试 |
| 6 | 交流耐压装置 | 1 | 交流耐压试验 |

  - 专用工装、辅消材料

表A.3为GIL设备现场修理所需的专用工装及特殊辅消材料。

  - 专用工装、辅消材料

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线转运车 |  | 6 | 母线地面转运 |
| 2 | 安装定位销 |  | 2件 | 法兰连接 |
| 3 | 内壁清理工装 |  | 1 | 母线筒内壁清理 |
| 4 | 无水乙醇（分析纯） | 500g/瓶 | 足量 | 法兰、导体清洗 |
| 5 | 丙酮 | 500g/瓶 | 足量 | 绝缘支柱清理 |
| 6 | 塑料薄膜 | 0.06mm | 足量 | 母线防尘及SF6气体检漏 |
| 7 | 白布带 |  |  | 导体临时固定等 |
| 8 | 记号笔 | 黑、白 | 若干 | 作记号 |
| 9 | 砂纸、砂布 | 150#、180# | 若干 | 一般用途 |
| 10 | 塑料薄膜手套 |  |  | 内部装配用 |
| 11 | 一次性头套 |  | 20只 | 内部装配用 |
| 12 | 一次性进罐服 |  | 5套 | 内部装配用 |
| 13 | 鞋套 |  |  | 进罐清理 |
| 14 | 压敏胶带 | JD-19-1 |  | 封口及SF6检漏 |
| 15 | 擦拭纸 | 300张/包 | 足量 | 内部零件清洗、清理 |
| 16 | 百洁布 | 内部零件清洗、清理 |  |  |
| 17 | VP980 | 250g/支 | 2 | 滑动导电接触面 |
| 18 | 螺纹锁固剂 | 263（红） | 2 | 螺栓防松 |
| 19 | 道康宁111 | 防腐密封 |  |  |
| 20 | 防水胶 | 法兰防水 |  |  |
| 21 | 地板革 | 宽1m |  | 防尘帐篷地面 |
| 22 | 塑料袋 | 300mm×400mm |  |  |
| 23 | 防尘罩 |  |  | 母线法兰孔防护 |

  - 专用工器具

表A.4为GIL设备现场修理所需的专用工器具。

  - 专用工器具

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注胶机 | 1 |  |  |
| 2 | 931931安装定位销 | 2 | 对接用 | 导向杆（400mm） |
| 3 | 罐体车 | 10+2 |  |  |
| 4 | 夹子 | 2 | 对接用 |  |
| 5 | 盆式绝缘子吊装工具 | 1 | 对接用 |  |
| 6 | 母线安装辅助支撑工装 | 18 | GIL母线运输及组装时导体支撑 |  |

72.5kV～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）设备检修导则

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 与其他标准文件的关系	2

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	3

6 条文说明	3

1 编制背景

本标准依据《关于申报中国电机工程学会标准2021年第二批计划项目的通知》（电机咨〔2021〕345 号文）的要求编写。

气体绝缘金属封闭输电线路（Gas-insulated metal-enclosed Transmission Lines,GIL）设备具有输电容量大、电能损耗小、占地少、维护量小、寿命长、环境影响小等优点，安装方式灵活，可以地面架设、直埋敷设或隧道安装，逐渐成为特殊环境下替代架空线的首选方案，应用于连接GIS和架空线、架空线交叉、连接发电厂内高压变压器与开关设备等重要部位，在变电站、水电站特别是扩建工程中使用越来越普及。在交流特高压GIL领域，2015年国内研究机构和制造厂商开始启动特高压GIL研制，用在淮南-南京-上海特高压输电工程中，做出了替代GIS母线的尝试并试用成功；2016年苏通GIL综合管廊工程是特高压GIL在世界上首次大规模工程应用，代表了世界上电压等级最高、距离最长、输送容量最大、技术水平最高的GIL工程成功应用；2018年1100kV GIL首次在交流特高压示范工程中间站-南阳站应用，采用室外布置方式，是交流特高压GIL工程又一成功应用。

虽然交流特高压GIL在研制及应用方面取得突破，但特高压GIL相关标准方面存在一定的缺失，使得设备在后期运维检修管理上存在一定的滞后。前期因GIL设备与GIS设备存在同宗性，该类设备的检修主要参照GIS设备检修标准执行，无专用针对GIL设备的检修标准；随着工程应用的增多，两种类型设备的诸多差异（包括结构上、检修质量管控要求、设备管理标准）使得运维单位意识到GIS检修标准不完全适用于GIL。因此需制定适用于GIL设备检修的专用标准，明确设备检修范围、检修周期及质量管控要求，为设备检修管理提供依据，为设备安全稳定长期运行提供保障。

2 编制主要原则

- 本标准主要根据以下原则编制：

- 2.1 标准引用

严格遵守现有相关法律、条例、标准和导则。本标准在编制过程中重点参考了国家标准GB/T 22383-2017《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》、电力行业标准DL/T  311-2010《1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备检修导则》及 DL/T　5779-2018《气体绝缘金属封闭输电线路施工及验收规范》、企业标准Q/GDW 11955-2019《1100kV 气体绝缘金属封闭输电线路技术规范》等，整体结构和章节设置与之基本保持一致。

- 2.2 实践参考

借鉴苏通GIL综合管廊工程及交流示范特高压工程中GIL的工程实践应用，充分考虑不同工况应用对特高压GIL特殊性能和长期运行可靠性的要求，在现有技术水平上适度从严。

3 与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准在整体构架方面与同类行业标准DL/T 311-2010《1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备检修导则》一致。

本标准在结构内容上参考了国家标准GB/T 22383-2017《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》，在术语上力争保持一致；在试验项目上参考了DL/T 304-2011《气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则》，在耐压试验要求上高于1100kV GIS设备标准。

本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

4 主要工作过程

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- 4.1 （标题）

××××（列项的引语）×××××××××××：

- ××（第一层次的列项）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；

- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：

  - ××（第二层次的列项）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；

  - ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- 4.2 （标题）

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5 标准结构和内容

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

6 条文说明

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

附件1：

中国电机工程学会标准

征求意见汇总处理表（发函）

标准项目名称（中文）：72.5kV～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）设备检修导则

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：国网河南省电力公司超高压公司、国网河南省电力公司直流中心、国网河南省电力公司电力科学研究院、华中科技大学、国网华中分部、国网河南省电力公司、新东北电气集团高压开关有限公司、河南工业职业技术学院、河南工业大学、武汉理工大学、国网江苏省电力公司超高压公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、平高集团有限公司

专业分委会：中国电机工程学会输电线路专委会

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 发函数： 个； 回函数： 个； 有建议或意见的回函数： 个； 没有回函数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件2：

中国电机工程学会标准

征求意见汇总处理表（会议）

标准项目名称（中文）：

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：

专业分委会：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 参加会议人数： 个； 有建议或意见的人数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件3：

中国电机工程学会标准

送审稿初稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 组织审查专业分委会 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| 组织审查专业分委会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件4：

中国电机工程学会标准

送审稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| CSEE标准工作委员会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件5：

中国电机工程学会标准报批稿审批单

| 项目名称（中文） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（英文） |  |  |  |
| 项目类别 | 技术标准□ 指导性技术文件□ |  |  |
| 负责起草单位 |  | 主管单位 |  |
| 制订或修订 |  | 完成时间 |  |
| 被修订标准号 |  | 对应专业分委会 |  |
| 负责起草单位意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CSEE标准专业分委会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CSEE标准工作委员会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CSEE标准领导小组审批意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |